ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛУХСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.06. 2025 года N219

Об утверждении расчета допустимого времени устранения аварии и восстановления теплоснабжения жилых домов

на территории Лухского муниципального района и Лухского городского поселения Лухского муниципального района

В соответствии с   Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными  постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. №808, администрация Лухского муниципального района   п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить расчета допустимого времени устранения аварии и восстановления теплоснабжения жилых домов на территории Лухского муниципального района и Лухского городского поселения Лухского муниципального района (Приложение ).

2.Настоящее постановление разместить на официальном сайте Лухского муниципального района в сети Интернет.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Лухского муниципального района.

4.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Врип главы Лухского  муниципального района                     С.В. Кирсанова

Исп.: Тихонова М.С.

тел.: 8(49344) 2-19-75

Приложение 
к постановлению администрации

Лухского муниципального района

от 30.06.2025 г.  № 219

Расчет допустимого времени устранения аварии и восстановления 
теплоснабжения жилых домов на территории Лухского муниципального района и Лухского городского поселения Лухского муниципального района

Замораживание трубопроводов в подвалах, лестничных клетках и на чердаках зданий может произойти в случае прекращения подачи тепла при снижении температуры воздуха внутри жилых помещений до 8 °С.

Алгоритм:

- определяем коэффиц.здания по среднему этажу;

- находим темп падения температуры здания гр.С/ч при Т нар.возд;

- время снижения (20-8)0С/время падения Т=время снижения Т

Таблица № 1. Темп падения температуры в отапливаемых помещениях (°С/час) при полном отключении подачи тепла:

| Коэффициент аккумуляции | Темп падения температуры, °С/ч при температуре наружного воздуха, °С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | +/- 0 | -10 | -20 | -30 |
| 20 | 0,8 | 1,4 | 1,8 | 2,4 |
| 40 | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 1,5 |
| 60 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 |

Среднее время (Zр, ч) восстановления поврежденного участка тепловой сети

| Диаметр труб d, м | Расстояние между секционирующими задвижками l, км | Среднее время восстановления Zр, ч |
| --- | --- | --- |
| 0,1 - 0,2 | - | 5 |

Коэффициент аккумуляции характеризует величину тепловой аккумуляции зданий и зависит от толщины стен, коэффициента теплопередачи и коэффициента остекления.

Таблица № 2. Коэффициенты аккумуляции для зданий типового строительства

| №№ п/п | Характеристика зданий | Помещения | Коэффициент аккумуляции |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Крупнопанельный жилой дом серии К7-3 (конструкции инж. Лагутенко) с наружными стенами, толщина 16 см, утепленными минераловатными плитами с железобетонными фактурными слоями: -МКД д.Городок мкр. Новый» № 19 -МКД д.Городок мкр. «Новый» № 21 -МКД с.Тимирязево ул. Центральная № 31 -МКД с.Тимирязево ул.Центральная № 33 -МКД с.Тимирязево ул. Центральная № 35 | Угловые: верхнего этажа, среднего и первого этажа. Средние. | 32 40 51 |
|  | Дом из объемных элементов с наружными ограждениями из железобетонных вибропрокатных элементов, утепленных минераловатными плитами. Толщина наружной стены 22 см, толщина утеплителя в зоне стыкования с ребрами 5 см, между ребрами 7 см. Общая толщина железобетонных элементов между ребрами 30 - 40 мм. | Угловые верхнего этажа | 40 |
|  | Кирпичные жилые здания с толщиной стен в 2,5 кирпича и коэффициентом остекления 0,18-0,25: -МКД д.Городок мкр. «Новый» № 9 -МКД д.Городок мкр. Новый» № 11 -МКД д.Городок мкр. «Новый» № 13 -МКД д.Городок мкр. «Новый» № 15 -МКД с.Рябово ул. Восточная № 1 -МКД с. Рябово ул.Восточная № 2 -МКД с. Рябово ул. Восточная № 3 -МКД с.Рябово ул.Восточная № 4 -с. Рябово ул. Школьная д.1 -с.Рябово ул. Школьная д. 5 -с.Рябово ул. Школьная д.6 -с.Рябово ул. Школьная д. 7 -с.Рябово ул.Школьная д. 8 -с.Рябово ул. Школьная д. 9 -с.Рябово ул. Школьная д.10 -с. Рябово ул. Школьная д. 11 -с.Рябово ул. Школьная д.12 -с.Рябово ул.Школьная д. 13 -с. Рябово ул. Школьная д. 14 -с.Рябово ул. Школьная д. 16 -с.Рябово ул. Школьная д. 17 кв.1 -с.Рябово ул. Школьная д. 18 -Здание администрации с.Рябово ул. Артемовская д.27 -Дом культуры с. Рябово ул. Школьная д. 4 -п. Лух ул. Садовая д. 1 -п.Лух ул. Садовая д.3 -п.Лух ул. Садовая д.5 -МКД п. Лух ул. Садовая № 10 -Здание гаража п.Лух ул. Советская № 10 - ПФР п.Лух ул. Советская д.10а -п.Лух ул. Советская д.13 -п.Лух ул. Советская д. 16 -МКД п.Лух ул. Мира № 6 -МКД п. Лух ул. Октябрьская № 73 -п.Лух ул. Октябрьская д. 77 -МКД п. Лух ул. Октябрьская № 81 -МКД п. лух ул. Октябрьская № 81а -МКД п. Лух ул. Первомайская № 16 -МКД п. Лух ул Первомайская № 16 а -МКД п. Лух ул. Первомайская № 101 -МУП ЖКХ «Тепловик»п.Лух ул.Первомайская №101 стр.4 -п.Лух ул. Речная д.1 -МКД п. Лух ул. Речная № 2 -п.Лух ул. Речная д.3 -п.Лух ул. Речная д.4 -п. Лух ул. Речная д.5 -п. Лух ул. Речная д. 6 -п. Лух ул. Речная д. 8 -п. Лух ул. Речная д. 9 -п.Лух ул. Речная д. 10 -п.Лух ул. Речная д. 13 -п.Лух ул. Речная д.14 -п.Лух ул. Речная д. 17 -ОБУЗ Лухская ЦРБ п.Лух м.Сосновый Бор д.1 -МКД п. Лух м.Сосновый Бор № 2 -МКД п. Лух ул. Школьная № 5 -МКД п. Лух ул.Школьная № 11 -МБОУ п.Лух ул. Школьная д. 13 -МКДОУ п. Лух ул. Школьная д.16 -п. Лух ул. Школьная д.22 | Угловые. Средние. | 65-60 100-65 |
|  | Промышленные здания с незначительными внутренними тепловыделениями (стены в 2 кирпича коэффициент остекления 0,15 - 0,3). |  | 25-14 |

На основании приведенных данных необходимо оценить время, имеющееся для ликвидации аварии или принятия мер по предотвращению лавинообразного развития аварий - замерзания теплоносителя в системах отопления зданий, в которые прекращена подача тепла.

Пример расчета.

В отключенном в результате аварии квартале имеются здания, у которых коэффициент аккумуляции для углового помещения верхнего этажа равен 40. Если авария произошла при температуре наружного воздуха -20°С, то по таблице № 1 определяется темп падения температуры, равный 1,1°С в час. Время снижения температуры в квартире с 20 до  8 °С, при которой в подвалах и на лестничных клетках может произойти замерзание теплоносителя и труб, определится как (20 - 8) / 1,1 и составит 11 часов. Если в результате аварии отключено несколько зданий, то определение времени, имеющегося в распоряжении на ликвидацию аварии или принятие мер по предотвращению развития аварии, производится по зданию, имеющему наименьший коэффициент аккумуляции.